## Опросный лист на КСО-393
Опросный лист ООО "ГК "НЗО" на КСО-3хх
Запрашиваемые данные |  |  | Ответы заказчика
1 | Номер камеры по плану
2 | Номинальное напряжение, кВ
3 | Номинальный ток сборных шин, А
4 | Схемы первичных соединений (однолинейная схема)
5 | Назначение камер
6 | Номер схемы главных цепей
7 | Номинальный ток камеры, А
8 | Коммутируемый аппарат (ВНА, РВЗ)
9 | Предохранитель | тип
ток плавкой вставки,А
10 | Трансформатор тока (ТОЛ)
11 | Трансформаторы тока нулевой послед-ти
12 | Трансформатор напряжения (ЗНОЛ, НАМИ, НАМИТ)
13 | ОПН (ОПН-РТ/TEL)
14 | Блок релейной защиты, контроля
15 | Счётчик, тип
16 | Длина шинного моста, мм
17 | Шкаф учета, шт
Обязательно предоставлять однолинейную схему на отдельном листе и, для отдельно стоящих камер, план их расположения в здании.
| Согласование: | Заказчик
«____» ____________ _20___г
М.П.
Справочный материал

## Справочный материал
Сетка схем на КСО-393
номер схемы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 14 | 15 | 16 | 40 | ШМ | ШМР
Схема первичных соединений
Назначение камер | Ввод | Ввод | Ввод | отходящая линия | отходящая линия | отходящая линия | Ввод | Ввод | отходящая линия | Секцион-ный разъед-ль | Заземление сборных шин | Заземление сборных шин | Отходящая линия | Шинный мост | Шинный мост
| отходящая линия | отходящая линия | отходящая линия |  |  |  | отходящая линия | отходящая линия
Технические характиристики
| Наименование параметра | [5 empty] | Значение параметра
| Номинальное напряжение, кВ | [5 empty] | 6 (10)
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | [5 empty] | 7,2 (12)
| Номинальный ток главных цепей, А | [5 empty] | 400, 630
| Номинальный ток сборных шин, А | [5 empty] | 630
| Номинальный ток отключения камер с выключателем нагрузки, А | [5 empty] | 630
Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В:
| – переменного оперативного тока; | [5 empty] | 220
| – цепи трансформаторов напряжения; | [5 empty] | 100
| – цепи освещения внутри камер; | [5 empty] | 36
| – цепи трансформаторов собственных нужд. | [5 empty] | 380
Габаритные размеры камер, мм:
| – ширина; | [5 empty] | 800
| – высота (со сборными шинами); | [5 empty] | 1900
| – глубина (в основании). | [5 empty] | 800
| Масса камеры не более, кг | [5 empty] | 200